## Maliyet Tablosu
PANO VARYASYONLARI — ÖN MALİYET ÇALIŞMASI
Fiyatlar ve teknik seçimler ön bütçedir; stok, KDV ve motor etiket akımı satın alma öncesi teyit edilmelidir. Detaylar: “Varsayımlar ve Kaynaklar” sayfası.
18,5 kW POMPA (20 MOTOR) ¦ Sürücülü + zaman röleli |  |  |  |  | 18,5 kW POMPA (20 MOTOR) ¦ Sürücülü + zaman rölesiz |  |  |  |  | 18,5 kW POMPA (20 MOTOR) ¦ Sürücüsüz + zaman röleli |  |  |  |  | 18,5 kW POMPA (20 MOTOR) ¦ Sürücüsüz + zaman rölesiz
Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL) | Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL) | Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL) | Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL)
Siemens 3VA2510-5HL42-0AA0 kompakt şalter, 1000 A çerçeve | Ürün sayfası | 121951.64 | 1 |  | Siemens 3VA2510-5HL42-0AA0 kompakt şalter, 1000 A çerçeve | Ürün sayfası | 121951.64 | 1 |  | Siemens 3VA2510-5HL42-0AA0 kompakt şalter, 1000 A çerçeve | Ürün sayfası | 121951.64 | 1 |  | Siemens 3VA2510-5HL42-0AA0 kompakt şalter, 1000 A çerçeve | Ürün sayfası | 121951.64 | 1
Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10, 34–40 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | 5946.48 | 20 |  | Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10, 34–40 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | 5946.48 | 20 |  | Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10, 34–40 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | 5946.48 | 20 |  | Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10, 34–40 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | 5946.48 | 20
Delta VFD185E43A, 18,5 kW frekans konvertörü | Ürün sayfası | 45441 | 20 |  | Delta VFD185E43A, 18,5 kW frekans konvertörü | Ürün sayfası | 45441 | 20 |  | Siemens 3RT2028-1BB40, 40 A / 18,5 kW kontaktör | Ürün sayfası | 5170 | 60 |  | Siemens 3RT2028-1BB40, 40 A / 18,5 kW kontaktör | Ürün sayfası | 5170 | 60
ENDA ATSP4 analog zaman rölesi (kademeli devreye alma) | Ürün sayfası | 1039.5 | 20 |  | Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1
Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1 |  | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1 |  | ENDA ATSP4 analog zaman rölesi (yıldız-üçgen geçişi) | Ürün sayfası | 1039.5 | 20 |  | Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1 |  | Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2 |  | Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1 |  | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1
Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2 | [6 empty] | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1 |  | Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 4
[10 empty] | Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 4
Bakır güç barası 30×10 mm × 3 m (3 faz, 2 paralel bar/faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 5900 | 6 |  | Bakır güç barası 30×10 mm × 3 m (3 faz, 2 paralel bar/faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 5900 | 6 |  | Bakır güç barası 30×10 mm × 3 m (3 faz, 2 paralel bar/faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 5900 | 6 |  | Bakır güç barası 30×10 mm × 3 m (3 faz, 2 paralel bar/faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 5900 | 6
Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1 |  | Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1 |  | Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1 |  | Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1
Pano toplamı |  |  |  |  | Pano toplamı |  |  |  |  | Pano toplamı |  |  |  |  | Pano toplamı
PANO 2 — 5,5 kW POMPA (9 MOTOR) ¦ Zaman röleli |  |  |  |  | PANO 2 — 5,5 kW POMPA (9 MOTOR) ¦ Zaman rölesiz
Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL) | Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL)
ABB Formula 1SDA066782R1 kompakt şalter, 160 A | Ürün sayfası | 4530.79 | 1 |  | ABB Formula 1SDA066782R1 kompakt şalter, 160 A | Ürün sayfası | 4530.79 | 1
Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10, 9–12,5 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | Teklif gerekli | 9 |  | Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10, 9–12,5 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | Teklif gerekli | 9
Siemens 3RT2017-1BB41, 12 A / 5,5 kW, 24 V DC kontaktör | Ürün sayfası | 1137 | 27 |  | Siemens 3RT2017-1BB41, 12 A / 5,5 kW, 24 V DC kontaktör | Ürün sayfası | 1137 | 27
ENDA ATSP4 analog zaman rölesi (yıldız-üçgen geçişi) | Ürün sayfası | 1039.5 | 9 |  | Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1
Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1 |  | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1 |  | Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2
Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2
Bakır güç barası 20×5 mm × 1 m (3 faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 3 |  | Bakır güç barası 20×5 mm × 1 m (3 faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 3
Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1 |  | Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1
Pano toplamı |  |  |  |  | Pano toplamı
PANO 3 — 5,5 kW FAN (10 MOTOR) ¦ Zaman röleli |  |  |  |  | PANO 3 — 5,5 kW FAN (10 MOTOR) ¦ Zaman rölesiz
Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL) | Ürün | Link | Birim Maliyet (TL) | Adet | Toplam Maliyet (TL)
ABB Formula 1SDA066782R1 kompakt şalter, 160 A | Ürün sayfası | 4530.79 | 1 |  | ABB Formula 1SDA066782R1 kompakt şalter, 160 A | Ürün sayfası | 4530.79 | 1
Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10, 9–12,5 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | Teklif gerekli | 10 |  | Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10, 9–12,5 A motor koruma şalteri (vidalı bağlantı, DIN rayı) | Ürün sayfası | Teklif gerekli | 10
Siemens 3RT2017-1BB41, 12 A / 5,5 kW, 24 V DC kontaktör | Ürün sayfası | 1137 | 30 |  | Siemens 3RT2017-1BB41, 12 A / 5,5 kW, 24 V DC kontaktör | Ürün sayfası | 1137 | 30
ENDA ATSP4 analog zaman rölesi (yıldız-üçgen geçişi) | Ürün sayfası | 1039.5 | 10 |  | Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1
Omron S8VK-C24024, 24 V DC / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2062.84 | 1 |  | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4000 | 1 |  | Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2
Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6400 | 2
Bakır güç barası 20×5 mm × 1 m (3 faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 3 |  | Bakır güç barası 20×5 mm × 1 m (3 faz; ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 3
Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1 |  | Bakır PE barası 20×5 mm × 1 m (ön seçim) | Ürün sayfası | 1800 | 1
Pano toplamı |  |  |  |  | Pano toplamı

## Varsayımlar ve Kaynaklar
VARSAYIMLAR, SINIRLAR VE FİYAT KAYNAKLARI
Çalışma tarihi | 08.10.2026; arama sonuçlarında görülen çevrimiçi liste fiyatları kullanılmıştır.
Adet varsayımları | Pano 1: 14 + 6 = 20 adet 18,5 kW pompa. Pano 2: 4 + 5 = 9 adet 5,5 kW pompa. Pano 3: 7 + 3 = 10 adet 5,5 kW fan.
Motor koruması | Motor başına tek Siemens 3RV2 motor koruma şalteri kullanılır; ayrı termik röle satırları kaldırılmıştır. Sürücüsüz Y/Δ devrelerinde motor akım ayarı ve koordinasyon mühendislik hesabıyla doğrulanmalıdır.
VFD + zaman rölesi | Bu tabloda zaman rölesi yıldız-üçgen için değil, VFD motorlarının kademeli devreye alınması için ek bütçe kalemidir; sürücünün dahili hızlanma rampası vardır.
Zaman rölesi | ENDA ATSP4 bağlantısı genel amaçlı analog zaman rölesi ürün sayfasıdır. Yıldız-üçgen işlev/çıkış kontak düzeni ve bobin gerilimi proje öncesi üretici dokümanından doğrulanmalıdır.
Kontrol/IO | Waveshare 8DI/8DO kartı kullanıcı varsayımıyla mevcut kabul edilmiş ve maliyeti 0 TL yazılmıştır. 16 kanallı Modbus röle kartları 16 çıkış/motor kontaktör bobinleri varsayımıyla sayılmıştır.
Eksik kontrol kalemi | Gerekli dijital giriş sayısı 8DI kapasitesini aşar; dijital giriş genişletmesi, haberleşme konfigürasyonu ve güvenli fail-safe tasarım maliyeti bu dosyada fiyatlandırılmamıştır.
Yıldız-üçgen emniyeti | ESP32 zamanlaması tek başına emniyet değildir; yıldız/üçgen kontaktörlerinde mekanik kilitleme ve karşılıklı NC elektriksel kilitleme ile donanımsal acil-stop ve uygun motor koruma şalteri zinciri gerekir.
Kapsam dışı | Pano kabini, bara, kablolama, klemens, fan/filtre, SPD, ana kumanda/koruma aksesuarları, saha mühendisliği, montaj, devreye alma, nakliye ve işçilik toplamda yoktur. Liste tam satın alma BOM’u/uygulama projesi değildir.
Teknik onay | Motor etiket akımı, kısa devre seviyesi, koordinasyon, Siemens motor koruma şalteri ayar aralığı, sürücü giriş koruması, ana şalter seçimi ve pano ısıl hesabı yetkili elektrik mühendisi tarafından doğrulanmalıdır.
Fiyat/KDV | Birim maliyetler TRY cinsindedir. Waveshare kart fiyatları kullanıcı tarafından belirtilmiştir (ESP32-S3 kartı 4.000 TL/adet; 16 kanal röle kartı 6.400 TL/adet). Diğer fiyatların KDV/iskonto durumu satıcıya göre değişir; toplamlar ön bütçedir, teklif değildir.
Stok / fiyat | MPCB bağlantıları Siemens ürün kataloğuna gider; Türkiye satıcılarından fiyat/teslimat teklifi alınmalıdır. Güncel satıcı stoku ve KDV dahil fiyat teyit edilmediğinden motor koruma şalteri fiyatları ve pano toplamları “Teklif gerekli” görünür.
Bara boyutlandırma | Ön BOM varsayımı: 18,5 kW pano için 30×10 mm paralel faz baraları; 5,5 kW panolar için 20×5 mm faz baraları ve PE barası. Kesit/paralel sayısı, bara mesafesi, destek/izolasyon, sıcaklık artışı, kısa devre dayanımı ve IEC 61439 uygunluğu yetkili elektrik mühendisi tarafından hesaplanıp doğrulanmalıdır; bu satırlar kesin proje/uygulama onayı değildir. Fiyatlar yaklaşık ve KDV/işleme/kargo durumu teyit edilmelidir.
Kalem | Satıcı sayfası | Fiyata esas alınan tutar | Not
18,5 kW Delta sürücü | Ürün sayfası | 45.441,00 TL/adet | Sayhan çevrimiçi fiyatı; stok kontrolü gerekli.
1000 A kompakt şalter | Ürün sayfası | 121.951,64 TL/adet | Tümpa liste fiyatı.
160 A kompakt şalter | Ürün sayfası | 4.530,79 TL/adet | Tümpa fiyatı + KDV olarak raporlandı.
40 A motor koruma şalteri | Ürün sayfası | 5.946,48 TL/adet (KDV dahil listelenen fiyat) | Kullanıcının verdiği Elektrix ürünü: Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10, 34–40 A, 20 kA, S0; raya montajlı ve vidalı bağlantılı. Ürün liste sayfasındaki stok/fiyat siparişten önce teyit edilmeli; motor etiket akımı mühendis tarafından doğrulanmalı.
5,5 kW motor koruma şalteri | Ürün sayfası | Teklif gerekli | Siemens 3RV2011-1KA10, 9–12,5 A; 3RV2 S00, vidalı bağlantı, raya montaj. Üretici kataloğu; fiyat için Türkiye satıcı teklifi gerekli.
40 A / 18,5 kW kontaktör | Ürün sayfası | 5.170,00 TL/adet | Tümpa Siemens 24 V DC bobinli model.
Siemens 3RT2017-1BB41, 12 A / 5,5 kW kontaktör | Ürün sayfası | 1.137,00 TL/adet + KDV | Elpimshop ürün sayfası; stokta 10+ adet bilgisi arama anında listelenmiş. Bobin 24 V DC, 1NA; stok ve fiyatı sipariş öncesi teyit edin.
Eski 40 A termik röle | Kullanılmıyor; ilgili termik röle satırları Siemens motor koruma şalteriyle tek cihazda birleştirildi. | — | Ayrı termik röle kullanılmıyor.
Eski 18 A termik röle | Kullanılmıyor; ilgili termik röle satırları Siemens motor koruma şalteriyle tek cihazda birleştirildi. | — | Ayrı termik röle kullanılmıyor.
Analog zaman rölesi | Ürün sayfası | 1.039,50 TL/adet | Sayhan indirimli fiyat.
24 V / 10 A güç kaynağı | Ürün sayfası | 2.062,84 TL/adet | Huzur Elektromarket fiyatı + KDV olarak raporlandı.
Waveshare 16 kanallı Modbus Ethernet röle kartı | Ürün sayfası | 6.400,00 TL/adet (kullanıcı tarafından belirtilen) | Kullanıcı tarafından verilen birim fiyat; Waveshare ürün sayfasından model/tedarik uygunluğu teyit edin.
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO | Ürün sayfası | 4.000,00 TL/adet (kullanıcı tarafından belirtilen) | Kullanıcı tarafından verilen birim fiyat; Waveshare ürün sayfasından model/tedarik uygunluğu teyit edin.
Bakır bara 30×10 mm × 3 m | Ürün sayfası | ≈ 5.900 TL/bar | Hepsiburada listelemesi; arama anında yaklaşık ürün fiyatı. Liste seçeneği ve uzunluk/fiyatı sipariş öncesi teyit edin.
Bakır bara 20×5 mm × 1 m | Ürün sayfası | ≈ 1.800 TL/bar | Hepsiburada ürün listesi; boy ve güncel fiyatı satın almadan önce teyit edin.